[image: image1.png]U‘.—.E'u “ AL e}
- :.,)‘vr
%, ‘./ ‘
-v‘l‘fiﬁ
‘ A“!_‘ >
{T (0
b ?:





فيجين اوتوميشن

للحلول الكهربائية المتكاملة

عربى WECON INVERTER

VB SERIES

VISION AUTOMATION

سلسلة VB

[image: image2.png]BAR





الفهرس

	التعرف على مواصفات الجهاز ................................................................................................1.0
	4 ...............

	2.0التثبيت واالبعاد الخارجية للجهاز ................................................................................................
	5 ...........

	
	
	

	توصيل الباور والماتور ............................................................................................................................3.1
	6

	4.1التحكم واطراف التوصيل .........................................................................................................................
	6

	5.0وصف لوحة المفاتيح ...............................................................................................................................
	8

	
	
	

	6.0ضبط التشغيل ................................................................................................................................
	9 .............

	
	
	

	ادخال بيانات الموتور............................................................................................................................... 6.1
	9

	التشغيل من سيلكتور اتجاهين ومقاومة خارجية ................................................................................6.2
	10

	6.3لتفعيل السيلكتور لتشغيل االتجاهين ................................................................................................
	10......

	6.4لتفعيل تغير السرعة من المقاومة الخارجية ........................................................................................
	10

	6.5لتغيير زمن التسارع ................................................................................................................................
	10

	6.6لتغيير زمن التباطئ ................................................................................................................................
	10.

	6.7لتفعيل التشغيل من بوش بوتن (puch button) فى االتجاهين ومفتاح توقف ...........................
	11

	6.8لتفعيل تغير السرعة من الشاشة ................................................................................................
	11...........

	6.9لتفعيل امر التشغيل من الشاشة ................................................................................................
	12.............

	لتفعيل امر التشغيل من الشاشة وعمل سرعات متعددة 4( سرعات( ................................6.10
	12...........

	لتفعيل امر التشغيل من سيلكتور فى االتجاهين وعمل سرعات متعددة 4( سرعات( ...............6.11
	13

	ادخال اقصى سرعة ..............................................................................................................................6.12
	15

	2
	


[image: image3.png]BAR





اعادة ضبط المصنع 156.13
................................
ضبط االوفرلود)فولت( 156.14
................................
ضبط االوفرلود)تيار( 166.15
................................
خرج الديجيتال 166.16
................................
خرج االنالوج17
6.17
تفعيل والغاء زر التوقف الخاص بالشاشة 176.18
................................
االعطال18
7.0
3

[image: image4.png]o Voo N
SV





1.0التعرف على مواصفات الجهاز

VB  – 4 T 18R5GB / 022PB

	⑤
	
	
	④
	②  ③

	
	
	
	
	
	

	
	
	الرقم
	
	التعريف
	

	
	
	
	

	اسم العائلة
	
	1
	
	اسم العائلة

	
	
	
	

	الفولت
	
	2
	
	فولت الدخل

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	عدد فازات الدخل
	
	3
	
	عدد فازات الدخل

	
	
	
	
	
	


	القدرة1
	4
	قدرة النوع G

	
	
	


	القدرة2
	5
	قدرة النوع P

	
	
	


4



①

الوصف

العائلة االساسية:VB

2:220VAC

4:380VAC

1 فاز : S
3 فازات:T
كيلووات18R5=18.5

عالمة عشرية R حمل العزم ثابت:G فرامل داخلية:B كيلو وات 022=22 حمل العزم متغير:P فرامل داخلية:B

[image: image5.png]B PO 0 N
‘l@SlQI‘
Automation-©
bt

VB-2SR75GB
VB-2SIR5GB
VB-2S2R2GB
VB4TR75GB
VBATIRSGB
VB-4T2R2GB
VB-4TO04GB/5SR5PB
VBA4TSR5GB/TR5PB

VBA4TIRSGB





2.0التثبيت واالبعاد الخارجية للجهاز

	قطر فتحات
	ابعاد التثبيت
	االبعاد الكلية
	الموديل

	التثبيت
	
	
	


5

[image: image6.png]utomation
\_/

External component

I Braking resist
[ * 2/:‘

L R

0.75kW-22kW

Main circuit





3.0توصيل الباور والماتور

	F
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	مكونات خارجية
	

	
	
	المقاومة الحرارية
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	اطراف توصيل الباور
	

	
	اطراف توصيل الموتور
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.0التحكم واطراف التوصيل



AI1 AI2 AO1 DI1 DI2 DI3 COM T1A T1B T1C +10V GND RS+ RS- DI4 DI5 DI6 FM COM +24V

	
	الطرف
	
	االسم
	
	الوصف

	
	AI1-GND
	
	
	
	دخل فولت من

	
	
	
	
	
	فولت0:10

	
	
	
	دخل انالوج
	
	

	
	AI2-GND
	
	
	
	دخل تيار من 4:20 ملى امبير

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	دخل فولت من 0:10 فولت

	
	
	
	
	
	

	
	AO1-GND
	
	خرج انالوج
	
	خرج فولت من 0:10 فولت

	
	
	
	
	
	خرج تيار من 0:20 ملى امبير

	
	
	
	
	
	

	
	DI1
	
	دخل ديجيتال
	
	فى الحالة االفتراضية التشغيل فى االتجاة االمامي

	
	DI2
	
	+COM
	
	فى الحالة االفتراضية التشغيل فى االتجاة العكسي

	
	DI3
	
	دخل ديجيتال
	
	

	
	
	
	
	6


	
	
	
	+COM
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	DI4
	
	

	
	
	DI5
	
	

	
	
	DI6
	
	

	
	
	TIA-TIB
	
	

	
	
	مفتوح((NO
	خرج ريالى 1
	

	
	
	TIA-TIC
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	مغلق((NC
	
	

	
	
	T2A-T2C
	خرج ريالى 2
	

	
	
	مفتوح((NO
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	+24-COM
	24فولت باور
	

	
	
	
	سبالى
	

	
	
	
	
	

	
	
	+10-COM
	10فولت باور
	

	
	
	
	سبالى
	

	
	
	
	
	

	
	
	FM-CME
	خرج ديجيتال
	

	
	
	
	
	




فى الحالة االفتراضية ايقاف

[image: image7.png]BAR





دخل ديجيتال

	--------3A
	AC 250V

	---------1A
	DC 30V


خرج 24 فولت

خرج 10 فولت اقصى تيار 20 ملى امبير

خرج فولت من 0:24 فولت

خرج تيار من 0:50 ملى امبير

7

[image: image8.png]



5.0وصف لوحة المفاتيح

الشكل

STOP

RUN

PROG

STOP

RUN

ENT

GORP
MF.K

ENT

MF.K

8



الزر

التوقف / الغاء

التشغيل

قائمة البرمجة

دخول

العلى

السفل

تبديل العميلة حسب

االعدات

ترحيل )شيفت(

[image: image9.png]



6.0 ضبط التشغيل

6.1ادخال بيانات الموتور

	-1ل ادخال قدرة المحرك بالكيلو وات
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نضغط
	
	
	نضغط العلى حتى تظهر F2 نضغط
	
	
	تظهر F2.00 نضغط العلى حتى تكون

	
	PROG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ENT
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F2.01 ثم نضغط
	
	
	ندخل قدرة الموتور بالكيلو
	
	
	ونضغط
	
	
	وللرجوع
	
	

	
	
	ENT
	
	وات
	
	
	
	ENT
	
	PROG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2ل ادخال جهد تشغيل المحرك بالفولت
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نضغط
	PROG
	
	نضغط العلى حتى تظهر F2 نضغط
	
	ENT
	
	تظهر F2.00 نضغط العلى حتى تكون

	
	
	
	
	
	ندخل قدرة الموتور بالكيلو
	
	ونضغط
	
	
	وللرجوع
	
	

	
	ثم نضغط
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F2.02
	
	
	
	ENT
	
	وات
	
	
	ENT
	
	PROG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-3ل ادخال تيار المحرك باالمبير

	نضغط
	PROG
	
	نضغط العلى حتى تظهر F2 نضغط
	
	ENT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F2.03 ثم نضغط
	
	ENT
	ندخل قدرة الموتور بالكيلو وات

	
	
	
	
	
	
	

	
	-4ل ادخال تردد المحرك بالهرتز
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	نضغط
	PROG
	
	نضغط العلى حتى تظهر F2 نضغط
	
	ENT

	
	
	
	
	
	
	

	F2.04 ثم نضغط
	
	ENT
	ندخل قدرة الموتور بالكيلو وات

	
	
	
	
	
	
	

	
	-5ل ادخال سرعة المحرك بال ار بى ام
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	نضغط
	PROG
	
	نضغط العلى حتى تظهر F2 نضغط
	
	ENT

	
	
	
	
	
	
	ندخل قدرة الموتور بالكيلو
	
	وات

	F2.05
	ثم نضغط
	
	
	ENT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	-6ل ادخال سرعة المحرك بال ار بى ام
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نضغط
	PROG
	
	نضغط العلى حتى تظهر F2 نضغط
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ENT

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	F2.05 ثم نضغط
	
	ENT
	ندخل قدرة الموتور بالكيلو
	وات

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9



تظهر F2.00 نضغط العلى حتى تكون ونضغط ENT وللرجوع PROG

تظهر F2.00نضغط العلى حتى تكون ونضغط ENT وللرجوع PROG

تظهر F2.00نضغط العلى حتى تكون ونضغط ENT وللرجوع PROG

تظهر F2.00نضغط العلى حتى تكون ونضغط ENT وللرجوع PROG

[image: image10.png]



6.2التشغيل من سيلكتور اتجاهين ومقاومة خارجية

	GND
	AI1
	
	
	+10V
	COM
	DI2
	DI1

	
	
	المتغير
	الطرف
	
	
	
	العكسى االتجاه
	
	
	االمامى االتجاه
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.3 لتفعيل السيلكتور لتشغيل االتجاهين

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نضغط
	PROG
	يظهر F0 نضغط
	ENT
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.01نضغط

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تظهر القيمة 0 نضغط العلى حتى تكون 1 ثم نضغط
	
	وللرجوع نضغط
	
	

	
	ENT
	
	PROG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4لتفعيل تغير السرعة من المقاومة الخارجية

نضغط PROG يظهر F0 نضغط ENT تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.03نضغط تظهر القيمة 1 نضغط العلى حتى تكون 2 ثم نضغط ENT وللرجوع نضغط PROG

6.5لتغيير زمن التسارع

نضغط PROG يظهر F0 نضغط ENT تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.18نضغط وباالتجاه العلى واسفل ندخل الزمن بالثوانى ثم نضغط ENT وللرجوع نضغط PROG

6.6لتغيير زمن التباطئ

نضغط PROG يظهر F0 نضغط ENT تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.19نضغط وباالتجاه العلى واسفل ندخل الزمن بالثوانى ثم نضغط ENT وللرجوع نضغط PROG



ENT

ENT

ENT

ENT

10

[image: image11.png]7iSiO|
A%t’o"‘"mati&:lzl-o
\_/





6.7لتفعيل التشغيل من بوش بوتن (puch button) فى االتجاهين ومفتاح توقف

	نضغط
	PROG
	
	يظهر F0 نضغط
	ENT
	نضغط العلى حتى تصبح F5نضغط على
	
	ENT
	تظهر

	F5.00 نضغط
	
	
	نغير القيمة ل 3 ثم نضغط
	
	ثم تظهر F5.01نضغط
	
	

	
	
	
	
	ENT
	
	ENT
	

	
	
	ENT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ونغير القيمة ل 1 ثم نضغط  ENT  تظهر F5.02نضغط
	ENT

	
	
	
	

	تظهر F5.03بالسهم العلى نغيرها ل F5.16ونضغط
	

	
	ENT




ونغير القيمة ل 2 ونضغط

نغير القيمة ل 2 ثم نضغط



ENT

ENT

	وللرجوع نضغط
	PROG
	ثم نقوم بالتوصيل المفاتيح

	
	
	


التوصيل

	DI3   COM
	DI2
	DI1
	

	
	عكسى اتجاه البدء مفتاح
	امامى اتجاه البدء مفتاح
	التوقف مفتاح


6.8لتفعيل تغير السرعة من الشاشة

	نضغط
	PROG
	يظهر F0 نضغط
	ENT
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.03نضغط
	ENT

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نغير القيمة ل1 ثم نضغط
	
	وللرجوع نضغط
	
	
	

	
	ENT
	
	PROG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


11

[image: image12.png]BAR





6.9لتفعيل امر التشغيل من الشاشة

	نضغط
	PROG
	يظهر F0 نضغط
	ENT
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.01نضغط
	ENT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نغير القيمة ل 0 ثم نضغط
	
	وللرجوع نضغط
	
	
	

	
	ENT
	
	PROG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.10لتفعيل امر التشغيل من الشاشة وعمل سرعات متعددة 4( سرعات(

	-1 نضغط
	
	
	
	
	
	يظهر F0 نضغط
	
	
	ENT
	
	
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.01نضغط
	
	ENT

	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نغير القيمة ل 0 ثم نضغط
	ENT
	
	وللرجوع نضغط
	
	PROG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 نضغط
	
	PROG
	يظهر F0 نضغط
	
	
	ENT
	
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.03نضغط
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تظهر القيمة 1 نضغط العلى حتى تكون 6 ثم نضغط
	
	
	
	
	
	
	وللرجوع نضغط
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ENT
	
	
	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-3 نضغط
	
	PROG
	
	يظهر F0 نضغط
	
	
	ENT
	
	
	نضغط العلى حتى تصبح F5نضغط على
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تظهر F5.00 نضغط
	
	
	
	
	نغير القيمة ل 15 ثم نضغط
	
	
	
	
	
	ثم تظهر F5.01نضغط
	
	
	
	
	
	

	
	
	ENT
	
	
	
	
	ENT
	
	
	
	ENT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ونغير القيمة ل 14 ثم نضغط
	
	
	
	
	تظهر F5.02نضغط
	
	
	
	
	
	ونغير القيمة ل 13 ونضغط
	
	
	
	

	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	ENT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ثم نضغط
	
	
	
	
	ثم تظهر F5.03نضغط
	
	
	
	ونغير القيمة ل 12 ثم نضغط
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ENT
	
	
	
	ENT
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– 4 نضغط
	
	
	
	
	يظهر F0 نضغط
	
	
	
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر
	F0.10
	
	
	
	
	

	
	
	PROG
	
	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نضغط
	ENT
	
	ندخل اقصى سرعة الستخدامها ثم نضغط
	
	
	
	ENT
	
	
	ثم نضغط للرجوع
	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– 5 نضغط
	
	
	
	تظهرF0
	
	
	بالسهم العلى نختار
	
	FD نضغط
	
	
	تظهر FD.00
	
	
	
	
	

	
	
	PROG
	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	بالسهم االعلى نغيرها ل
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	سرعة ثانية
	
	DI2+COM
	
	سرعة اولى
	
	
	DI1+COM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	سرعة رابعة DI4+COM
	
	سرعة ثالثة
	
	DI3+COM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image13.png]NN NN AN





مثال(1عند ادخال قيمة السرعة فى الخطوة)50 -)4هرتز ونريد السرعة االولى 25هرتز ندخل النسبة)%50

مثال(2عند ادخال قيمة السرعة فى الخطوة)50 -)4هرتز ونريد السرعة االولى 10هرتز ندخل النسبة)%20

	FD.01 الخاصة بالسرعة الرابعة ونضغط
	ENT
	
	وندخل قيمة السرعة بالنسبة المئوية لسرعة

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	التى ادخلناها فى الخطوة رقم 4 ثم نضغط
	
	
	
	تظهر FD.02 الخاصة بالسرعة الثانية

	
	
	ENT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ونضغط
	
	وندخل النسبة المئوية للسرعة الثالثة ثم نضغط
	
	وبالسهم نغير ل FD.04

	
	ENT
	
	ENT
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ونضغط
	ENT
	وندخل النسبة المئوية للسرعة الثانية ثم نضغط
	ENT
	وبالسهم نغير ل FD.08

	
	
	
	
	
	

	ونضغط
	
	وندخل النسبة المئوية للسرعة االولى ثم نضغط
	
	وللرجوع نضغط
	

	
	ENT
	
	ENT
	
	PROG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.11لتفعيل امر التشغيل من سيلكتور فى االتجاهين وعمل سرعات متعددة 4( سرعات(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	)توصيل اطراف السيلكتور بين )DI1&DI2&COM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تشغيل اتجاه امامى---------DI1+COM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تشغيل اتجاه عكسى DI2+COM--------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تشغيل السرعة االولى DI3+COM-------

	
	
	
	
	COM
	
	
	DI6
	DI5
	DI4
	DI3
	DI2
	DI1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تشغيل السرعة الثانية DI4+COM-------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تشغيل السرعة الثالثة DI5+COM-------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تشغيل السرعة الرابعة DI6+COM-------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1 نضغط
	
	
	
	يظهر F0 نضغط
	
	
	
	
	
	
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.01نضغط

	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	ENT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نغير القيمة ل 1 ثم نضغط
	
	
	ENT
	وللرجوع نضغط
	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 نضغط
	
	
	يظهر F0 نضغط
	
	
	
	
	
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.03نضغط

	
	PROG
	
	
	
	
	
	ENT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	[image: image14.png]BAR





	تظهر القيمة 1 نضغط العلى حتى تكون 6 ثم نضغط
	
	
	
	
	
	وللرجوع نضغط
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-3 نضغط
	
	PROG
	
	يظهر F0 نضغط
	
	ENT
	نضغط العلى حتى تصبح F5نضغط على
	
	ENT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	تظهر F5.00 نضغط
	
	
	
	
	نغير القيمة ل 1 ثم نضغط
	
	
	
	
	ثم تظهر F5.01نضغط
	
	
	

	
	
	
	ENT
	
	
	
	ENT
	
	
	
	ENT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ونغير القيمة ل
	2ثم نضغط
	
	
	ENT
	تظهر F5.02نضغط
	
	ENT
	
	ونغير القيمة ل 15 ونضغط
	
	ENT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ثم نضغط
	
	
	
	
	
	
	ثم تظهر F5.03نضغط
	
	ونغير القيمة ل
	
	14ثم نضغط
	
	
	
	
	ثم تظهر

	
	
	
	
	ENT
	
	
	ENT
	
	
	
	
	ENT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F5.04نضغط
	
	
	
	
	PROG
	ونغير القيمة ل
	
	13ثم نضغط
	
	ENT
	
	ثم تظهر F5.05نضغط
	
	ENT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ونغير القيمة ل
	12ثم نضغط
	
	
	
	
	وللرجوع نضغط
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- 4 نضغط
	
	PROG
	
	يظهر F0 نضغط
	
	ENT
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	نضغط
	
	
	
	
	
	
	
	ندخل اقصى سرعة الستخدامها ثم نضغط
	
	
	
	
	
	ثم نضغط للرجوع
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	ENT
	
	
	
	PROG
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– 5 نضغط
	
	PROG
	نختارF0ثم
	ENT
	
	وبالسهم االعلى نختار FD نضغط
	ENT
	
	تظهر FD.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	بالسهم االعلى نغيرها ل FD.01 الخاصة بالسرعة الرابعة ونضغط
	
	
	وندخل قيمة السرعة

	
	
	
	ENT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	بالنسبة المئوية لسرعة التى ادخلناها فى الخطوة رقم (4اقصى سرعة(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


مثال(1عند ادخال قيمة اقصى سرعة فى الخطوة)50 -)4هرتز ونريد السرعة االولى 25هرتز ندخل النسبة)%50

مثال(2عند ادخال قيمة اقصى سرعة فى الخطوة)50 -)4هرتز ونريد السرعة االولى 10هرتز ندخل النسبة)%20

14

	[image: image15.png]BAR





	التى ادخلناها فى الخطوة رقم 4 ثم نضغط
	
	تظهر FD.02 الخاصة بالسرعة الثانية

	
	
	
	

	
	
	ENT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ونضغط
	
	
	
	وندخل النسبة المئوية للسرعة الثالثة ثم نضغط
	
	
	
	وبالسهم نغير ل FD.04

	
	
	
	
	
	
	
	ENT
	
	

	
	
	
	ENT
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ونضغط
	
	ENT
	
	وندخل النسبة المئوية للسرعة الثانية ثم نضغط
	
	ENT
	
	وبالسهم نغير ل FD.08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ونضغط
	
	
	
	وندخل النسبة المئوية للسرعة االولى ثم نضغط
	
	
	
	وللرجوع نضغط
	

	
	
	
	ENT
	
	
	
	ENT
	
	
	PROG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.12ادخال اقصى سرعة

	نضغط
	PROG
	يظهر F0 نضغط
	ENT
	
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.10نضغط
	ENT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ندخل اقصى سرعة الستخدامها ثم نضغط
	
	
	ثم نضغط للرجوع
	
	

	
	
	ENT
	
	ENT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.13اعادة ضبط المصنع

	نضغط
	PROG
	يظهر F0 نضغط
	
	ENT
	
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر F0.20نضغط
	ENT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	بالسهم نغير القيمة ل 1 ثم نضغط
	
	
	
	
	تظهر القيمة 0 مرة اخرى ثم نضغط للرجوع
	
	
	

	
	
	ENT
	
	
	PROG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.14ضبط االوفرلود)فولت(

	نضغط
	PROG
	يظهر F0 نضغط
	ENT
	تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر FA نضغط
	ENT

	
	
	
	
	
	


	تظهر FA.00 بالسهم االعلى حتى تصبح FA.04 ثم نضغط
	ENT
	ثم ندخل القيمة بالنسبة

	المئوية ثم نضغط للرجوع
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PROG
	
	
	

	
	
	
	
	


15

[image: image16.png]A
o ———





6.15ضبط االوفرلود)تيار(

نضغط PROG يظهر F0 نضغط ENT تظهر F0.00 نضغط العلى حتى تظهر FA نضغط ENT تظهر FA.00 بالسهم االعلى حتى تصبح FA.06 ثم نضغط ENT ثم ندخل القيمة بالنسبة المئوية ثم نضغط للرجوع PROG

6.16خرج الديجيتال

نضغط
PROG
يظهر F0 بالسهم العلى حتى تصبح F6 نضغط
ENT
تظهر F6.00 نضغط

العلى حتى تظهر F6.01 الخاص بخرج الترانسيستور وبالسهم العلى تظهر F6.02 الخاص

	بخرج الريالى رقم 1 وبالسهم العلى F6.03 خرج الريالى رقم 2  ومن الجدول التالى نحدد
	

	االختار المناسب لخرج )ترانسيستور- ريالى -1 ريالى) 2 نحدد الرقم ونضغط
	
	وللرجوع
	

	
	,
	
	

	
	
	
	
	
	ENT
	
	
	PROG

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F6.01
	خرج
	
	
	
	
	
	

	
	
	ترانسيستور
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	: 0 الغاء
	
	
	
	

	
	F6.02
	خرج ريالى
	
	
	
	
	

	
	
	1
	6 :اوفرلود
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13
	: الوصول لحدود السرعة
	
	
	

	
	F6.03
	خرج ريالى
	
	
	
	
	

	
	
	
	14
	: الوصول لحدود العزم
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	: جاهز للتشغيل
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	33
	: اتجاه التشغيل
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


16

[image: image17.png]i Vo ¥
SV

[ ]





6.17خرج االنالوج

	نضغط
	
	يظهر F0 بالسهم العلى حتى تصبح F6 نضغط
	
	تظهر F6.00 نضغط

	
	PROG
	
	ENT
	

	
	
	
	
	


العلى حتى تظهر F6.12 الخاص بخرج AO1 وبالسهم العلى تظهر F6.13 الخاص بخرج AO2 ومن ال[دول التالى نحدد االختار المناسب لخرج ) AO1-AO2( نحدد الرقم ونضغط ENT وللرجوع PROG

	F6.12
	AO1
	0
	: سرعة التشغيل

	
	
	: 2 خرج التيار

	
	
	3
	: خرج العزم

	
	
	
	

	F6.13
	AO2
	4
	: خرج القدرة

	
	
	5
	: خرج الجهد)الفولت(

	
	
	
	


6.18تفعيل والغاء زر التوقف الخاص بالشاشة

	نضغط
	PROG
	يظهر F0 بالسهم العلى حتى F7
	نضغط
	ENT
	تظهر F7.02 نضغط
	ENT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	لتفعيل الزر
	
	
	وضع نحدد القيمة 1 ثم نضغط
	
	
	لاللغاء نختار القيمة 0 ثم نضغط
	
	
	

	
	مع اى
	
	
	ENT
	
	
	ENT

	
	
	PROG
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


وللرجوع

17

7.0االعطال

الحل

التأكد من اطراف الموتور

زيادة زمن التسارع زيادة زمن التاباطئ تغيير االنفرتر بقدرة اعلى

· زيادة زمن التسارع -اضافة مقاومة حرارية

· زيادة زمن التباطئ -اضافة مقاومة حرارية

تغيير مصدر الطاقة بجهد

مناسب

تغيير مصدر الطاقة بجهد

مناسب

تغيير االنفرتر بقدرة اعلى

-اعادة ادخال بيانات

الموتور بطريقة صحيحة -تقليل الحمل ثم اختبار الماتور

مراجعة اطراف الباور

وقياسها

مراجعة اطراف الماتور



الوصف

[image: image18.png]



وجود ماس كهربى فى

الخرج

تيار زائد اثناء التسارع تيار زائد اثناء التباطئ تيار زائد اثناء العمل

جهد زائد اثناء التسارع

جهد زائد اثناء التباطئ

جهد زائد اثناء العمل

جهد اقل

حمل زائد على االنفرتر

حمل زائد على الموتور

مشكلة فى اطراف

الباور

مشكلة فى اطراف

الماتور

18



العطل

Err01

Err02

Err03

Err04

Err05

Err06

Err07

Err09

Err10

Err11

Err12

Err13

	[image: image19.png]BAR





	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	تغير المروحة وتنظيف
	ارتفاع درجة حرارة
	
	Err14
	

	
	
	الفلتر
	االنفرتر
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	مراجعة اطراف التحكم
	مشكلة فى اطراف
	
	Err15
	

	
	
	
	التحكم
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ضبط ادخال بيانات الماتور
	خطأ فى عمل الضبط
	
	Err19
	

	
	
	ومراجعة اطراف التوصيل
	التلقائى
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	تغيير كابالت الماتور
	ماس كهربى مع
	
	Err23
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	االرضى
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	فك ومراجعة توصيل
	مشكلة فى شاشة
	
	Err98/99
	

	
	
	شاشة االنفرتر
	االنفرتر
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


19

